询价文件

项目名称：福建省三明市气象局三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程

项目编号：SMGDWL20210220

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司

2021年02月

目录

第一章询价邀请/询价邀请书	1

第二章询价须知	3

第三章询价内容及要求	5

一、采购标的一览表	5

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）	5

三、商务条件	17

第四章响应文件格式	21

一、报价函	23

二、报价表	25

三、资格证明文件	26

3-1法定代表人授权书（若有）	26

3-2营业执照等证明文件	27

3-3财务状况报告	28

3-4信用记录查询结果	30

3-5依法缴纳税收证明材料	31

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料	33

四、技术和服务要求响应表	35

五、商务条件响应表	36

六、售后服务承诺函	37

第一章询价邀请/询价邀请书

福建广电网络集团股份有限公司三明分公司组织三明市梅列区洋溪中学校园监控、互动课堂及资源教室建设货物类采购项目项目标前询价，欢迎国内合格报价人前来参加。

一、项目概况

1.项目编号：SMGDWL20210220

2.预算金额、最高限价：包1：674000元。

3.询价内容及技术商务依据梅列区政府采购中心编号为：[350400]KJ[GK]2021003项目要求。

二、报价人资格要求

1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。

2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。

3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。

4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。

5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。

7.本项目为交钥匙工程。

8.本项目不接受联合体报价。

三、报名

报名期限：详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

四、询价文件的获取

（一）详见询价公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

（二）询价通知书售价：0元。

第二章询价须知

询价须知前附表

特别提示：本表与询价通知书对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人的资格要求： 1.报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。 2.报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。 3.投标报价人应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。 4.投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。 5.报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。 6.两家或多家参与投标的报价人，如果单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。 7.本项目为交钥匙工程。 8.本项目不接受联合体报价。 |
| 2 | 响应文件的份数： 纸质响应文件：正本1份、副本1份。 |
| 3 | 响应有效期：提交响应文件截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 询价保证金：无 |
| 5 | 密封及其标记的具体形式： （一）全部响应文件包括正本、副本均应密封。未密封将导致响应文件被拒收。 （二）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报合同包、报价人全称”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或者提前拆封的，我司不承担责任。 （三）其他：无。 |
| 6 | 是否允许成交人进行分包：不允许 |
| 7 | 本项目确定合同包1中标人数为1家。 |
| 8 | 本次标前询价结果不对外公示。 |
| 9 | 履约保证金： 不收取履约保证金。 |
| 10 | 合同付款方式： 30日试运行，合格后7个工作日内收到业主款项后现金支付合同总价的97%（付款前应开具等额增值税专用发票）；在没有出现产品质量或售后服务问题一年后收到业主款项后无息付清合同总价3%余款(付款前应开具等额增值税专用发票)。 |

第三章询价内容及要求

一、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 其他专用仪器仪表; 否; 1（台）; 674,000.0000. | 674000 |

二、技术要求（以下内容标★项目不允许负偏离）

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

| 序号 | 设备名 称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 额定功率≥60KVA，全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS，详见以下参数 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 电池单体≥12V/100AH, 免维护铅酸蓄电池，详见以下参数 | 个 | 36 |
| 3 | 电池箱 | 含电池间及UPS与电池连接线缆，蓄电池空开等配件 | 套 | 1 |
| 4 | 静音型柴油发电机组 | 详见以下参数 | 台 | 1 |
| 5 | 稳压电源 | 详见以下参数 | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘录像机 | 详见以下参数 | 台 | 1 |
| 7 | 显示器 | 尺寸≥24寸 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 容量≥4T | 个 | 8 |
| 9 | 400万POE全彩半球 | 详见以下参数 | 个 | 16 |
| 10 | 400万全彩智能球机 | 详见以下参数 | 个 | 6 |
| 11 | POE千兆核心交换机 | 详见以下参数 | 台 | 1 |
| 12 | 球机支架 | 壁装 | 个 | 6 |
| 13 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 14 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1400 |
| 15 | 管材 | PVC管材，RJ45头，五孔插座辅材等 | 项 | 1 |
| 16 | 商用工作站 | 详见以下参数 | 套 | 5 |
| 17 | 除湿机 | 日除湿量≥40L,除湿原理：压缩机式，操作方式：触摸控制，定时功能：≥24小时，噪音≤45db | 台 | 2 |
| 18 | 气体自动灭火系统 | 柜式七氟丙烷灭火装置 ≥2台 七氟丙烷药剂 ≥160公 斤 机械泄压阀 ≥1套 气体灭火控制器（单区） ≥1台 气体释放警报器 ≥2只 紧急启停/停止按钮 ≥2只 火灾声光警报器 ≥2只 光电感烟探测器 ≥3套 感温探测器 ≥3套 输入/输出模块 ≥3套 线材及辅材 ≥1项 | 项 | 1 |
| 19 | 施工费 | 设备安装调试、旧机柜线路整改等 | 项 | 1 |

2.1、UPS主机详细技术参数

1、设备数量：在线式UPS电源1套，额定容量：60KVA

2、机组尺寸≥600*850*1600（W*D*H㎜），重量：≥245KG；

3、主路输入电压范围为228Vac -475 Vac（线电压）,输入频率范围为：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99, 输入谐波电流总含量≤3%；（额定负载）。提供彩页（附上制造商官网下载链接和截图）或测试报告佐证

4、旁路输入电压范围：-40%到+20%（380V标准输入线电压）；

5、输入电流谐波≤3％，提供相应检测报告作为佐证；

6、输出功率因数为1，并应提供公开可查的彩页资料截图（附上制造商官网下载链接和截图）及测试报告佐证；

7、输出频率：50/60Hz，且在电池逆变工作状态下，输出为额定负载，输出频率不应超出±0.5～±3Hz；

8、市电模式下满载时系统效率：≥95.8％。投标人应提供相应检测报告作为佐证，并提供负载效率曲线图。提供测试报告复印件佐证；

9、输出电压不平衡度（输出三相）符合：＜±1％（平衡负载），＜±2％（100％不平衡负载）.

10、输出波形为连续的正弦波，在带额定阻性负载时，波形失真度 ： 线性负载   ≤2％， 非线性负载 ≤5％；

11、过载能力：过载110%（60分钟），125%（10分钟）150%（1分钟）.

12、电池配置只数灵活可调，调节范围≥14只电池（12V电池），便于电池故障维修、利旧；

13、市电停电时可使用电池冷启动功能直接从电池（已充电）模式启动UPS，因而可独立使用电池电源，以提高UPS的使用率。提供公开可查的彩页资料截图（附上制造商官网下载链接和截图）；

14、每台UPS设备需配置1个电池总开关，可选用直流断路器，并与UPS主机实现实时通讯和智能联控，具有防止误操作和电池深度放电的功能；还要求UPS主机能检测电池断路器状态并可以远程监控。在开关意外脱扣的情况下，UPS主机能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合，保护人员及设备安全。当电池放电终止时，断路器应能自动断开，以避免蓄电池组因过放电而损坏；

15、UPS主机设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态和故障告警信息等。

16、投标主机为采用IGBT高频整流、IGBT高频逆变技术的UPS塔机，不接受高频模块化UPS；

UPS系统配置双母线同步控制器，便于实现双母线系统的同步输出。

17、UPS应具有良好的散热和隔绝粉尘设 计，需独立风道设 计，避免关键元器件和空气直接接触散热。

18、UPS具有常用易损件（如风扇、电容等）的寿命监测和告警功能，便于及时消除故障隐患。

19、具备抗震结构设 计；

20、UPS主机标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路开关。

21、投标设备需要标准支持上、下走线功能；

22、设备工作噪声应 60db（距离设备1米处），提供相应检测报告作为佐证，

23、UPS具有灵活的配置，可内置电池组和隔离变压器，提升整体空间利用率。

24、UPS应具备逆变器输出并网回馈自老化测试功能。

25、投标人所提供的UPS设备必须是设备厂家自主生产，且通过认证，不接受OEM或者ODM产品。认证证书中的申请厂家和制造商应为同一家公司或者同一家母公司；

2.2蓄电池详细技术参数

1、电池单体≥12V/100AH, 免维护铅酸蓄电池

2、满载后备≥120分钟，要求采用与UPS同品 牌的电池。

3、与UPS同品 牌的电池监控仪，设备应能检测单体电池电压、电池组端电压、电池电流、电池环境温度和测量单体电池内阻的功能。

4、配置电池开关控制装置，用于UPS外接电池的控制，提供电池充电保护、温度补偿、放电保护等功能。

2.3、静音型柴油发电机组详细参数

机组技术参数表

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 备用功率（50Hz） | 132kW/165kVA |
| 主用功率（50Hz） | 120kW/150kVA |

静音型配置

★本次采购静音型柴油发电机组要求投标人所投产品在海拔高度1700米以上环境下无故障连续运行120小时，产品安装调试完后验收应通过以上测试，并出具相关承诺函。

| ？ 满足环境温度40℃水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 ？ 24V充电发电机 ？ 发电机：单轴承发电机、IP23防护等级、H级绝缘 ？ 减震器 ？ 干式空气滤清器、油水分离器、燃油过滤器、机油滤滤器 ？ 发电输出断路器 ？ 标准控制屏 ？ 12V启动电瓶两只及电瓶连接电缆 ？ 排烟波纹管、排烟弯管、工业用消音器及连接用标准件 主用功率：依据GB/T 2820（等同于ISO 8528），在一定功率范围内可以无限制运行。 备用功率：备用功率为应急使用的最大功率限值，不能超负荷，即为断油功率。 |  |
| --- | --- |

发动机参数

| 基本数据 |  |
| --- | --- |
| 进气系统： | 四冲程，废气涡轮增压，空空中冷 |
| 燃油系统： | 直喷式燃油系统，Bosch单体喷油泵 |
| 气缸数： | 直列六缸 |
| 排量： | 7.15L |
| 缸径×行程： | 108×130 mm |
| 压缩比： | 18.0 |
| 额定转速： | 1500rpm |
| 发动机最大功率： | 148kW/201hp（带风扇） |
| 调速系统： | Heinzman机械调速器，电磁阀控制开停机 |
| 排烟系统 |  |
| 排烟量： | 30.2m3/min |
| 排烟温度： | 540℃ |
| 最大允许排气背压： | 5kPa |
| 进气系统 |  |
| 最大允许进气压力： | 3.5kPa |
| 燃气量： | 10.65m3/min |
| 排风量： | 150m3/min |
| 燃油系统 |  |
| 燃油消耗率@100%主用功率： | 215g/kWh |
| 燃油消耗率@75%主用功率： | 216g/kWh |
| 燃油消耗率@50%主用功率： | 224g/kWh |
| 燃油流量： | 360L/h |
| 润滑系统 |  |
| 机油容量： | 20L |
| 机油消耗量： | 0.10L/h |
| 油底壳机油容量： | 17L |
| 额定转速油压： | 480-520kPa |
| 冷却系统 |  |
| 冷却液总容量： 节温器打开湿度： | 23.8L 83－95℃ |
| 最高水温： | 105℃ |

发电机参数

标准

符合GB755，BS5000，VDE0530，NEMA MG1-22，IEC34，CSA C22和AS1359标准。

技术数据

| 相数： | 3 |
| --- | --- |
| 接线方式： | 三相四线，Y型绕接 |
| 轴承数： | 1 |
| 功率因数： | 0.8 |
| 防护等级： | IP23 |
| 励磁方式： | 无刷自励 |
| 绝缘等级/温升等级： | H/H |
| 电话影响系数TIF： | ＜50 |
| 电话谐波系数THF： | ＜2% |
| 稳态电压调整率： | ≤±1% |
| 发电机容量： | 160kVA |
| 发电机效率： | 92.3% |

机组性能参数

| 电压整定范围： | ≥±5% |
| --- | --- |
| 稳态电压调整率： | ≤±1% |
| 瞬态电压偏差（100%突减功率）： | ≤+25% |
| 瞬态电压偏差（突加功率）： | ≤-20% |
| 电压稳定时间： | ≤6S |
| 稳态频率调整率： | ≤4% |
| 频率波动率： | ≤1.5% |
| 瞬态频率偏差（100%突减功率）： | ≤+12% |
| 瞬态频率偏差（突加功率）： | ≤-10% |
| 频率恢复时间： | ≤5S |

噪声值：静音型机组的噪声7米处   ≤70dB.

控制系统：要求采用智能控制器，先进、成熟、可靠、操作简单的中、英文显示的人机界面产品；以微处理器为基础的集成控制系统能实现自动电压调节、自动转速调节，具有远程通信功能并提供RS485或RS232接口。

2.4、稳压电源详细参数

100KVA大功率全自动补偿式交流电力稳压器，是引进国外先进技术，结合我国供电现状，为稳定交流电压而研制的节能型产品。稳压器由补偿电路、电压检测、伺服电动机控制电路减速传动机构、开关电器及其操作电路、电流电压测量和保护电路等组成，负载适应能力强，能在各种复杂条件下稳定工作；

主要参数：

1. 输入电压范围：相电压220V±20%，线电压380V±20%；

2. 稳压器功率≥100KVA

3. 相数：三相五线（3Φ＋N＋PE）；

4. 输出电压：相电压220V ，线电压380V  ；

5. 额度频率：50/60Hz；

6. 稳压精度：2%～5%（可调）；

7. 保护功能：具有过压，缺相，相序保护及机械故障保护；

8. 最大效率：≥96%；

9. 噪声：≤40dB；

10. 显示模式：LED指示灯、指针式电压表；

11. 输入/输出装置：接线端子；

12. 波形失真：无附加波形失真；

13. 响应时间：≤1.5s(外界电压变化10%)；

14. 绝缘电阻：≥2MΩ；

15. 抗电强度：工频正弦电压1500V历时1分钟无击穿及飞弧现象；

16. 过载能力：额定电流的120%维持时间大于10s；

17. 环境温度：-10℃～+40℃；

18. 相对湿度：0%～95%（无凝结）；

19. 工作方式：连续工作；

2.5、监控硬盘录像机详细参数：

1、NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。

2、可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。

3、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。

4、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。

5、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。

6、支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。

7、支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。

8、支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。

9、支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。

10、支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。

11、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。

12、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。

13、支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。

14、支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。

具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。

2.6、400万POE全彩半球详细参数：

1、需采用CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps；

2、需内置≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离需≥15米；

3、最低照度需满足彩色≤0.0005  lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

4、视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG；

5、需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；

6、需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

7、需支持DC12V/POE供电。

8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率可节约≥80%

2.7、400万全彩智能球机详细参数：

1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置1颗GPU芯片

2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米

3、内置全景路和细节路双镜头，细节通道不低于24倍光学变倍

4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

5、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

6、在IE浏览器下，具有视频输出模式设置。单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接；在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面

7、设置支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）

8、在单路和双路模式下，设备水平视场角均应≥90°

9、球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

10、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

11、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

2.8、POE千兆核心交换机详细参数：

1、交换容量≥330Gbps，转发性能≥95Mpps；

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化SFP非复用口≥4个；

3、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500；

4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态

5、投标产品≥24个电口支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥16个，整机POE功率输出≥420W，单端口POE输出功率≥60W；

6、投标产品可通过同一品 牌的前端适配器实现常见的AC 24V、DC 12V等规格的非POE终端远程供电

7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

9、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

10、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。

11、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

12、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

13、要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；

14、为了灵活控制终端的工作状态，要求所投产品支持端口定时上下电操作

15、支持多业务保护口，接入或汇聚设备设为多业务保护口，当业务或者终端中毒或者出现故障时，不会影响其他终端或业务，故障流量可以定向到设备上联口，防止ARP攻击和二层广播风暴等威胁。

16、支持MAC地址仿冒功能，防止仿冒已认证用户的MAC地址就可以获取上网权限，同时防止仿冒哑终端的MAC地址便可接入网络，对网络进行攻击或获取非法信息。

17、支持当网络出现环路时能自动检测告警并且能够查询到环路源端口位置。

2.9、商用工作站详细参数：

1、处理器: 相当于或优于英特尔至强i7-9700系列处理器，核心数量≥8，主频≥3.0GHz；
2、芯片组：IntelC246芯片组或更优；
3、内存: ≥16GB DDR4 2666MHz内存，内存插槽数≥4个，最大可支持≥128G内存；
4、硬盘：≥256G SSD 7200rpm SATA+1T机械硬盘
5、阵列：支持M.2 SSD做Raid 0、1、5、10或更优；
6、显卡：≥NVIDIA P400 2GB，显存≥2GB；
7、网卡：千兆以太网卡或更优；
8、声卡：集成声卡，支持5.1声道或更优；
9、键盘、鼠标：USB键盘鼠标，可选Ps/2鼠标；
10、接口：前置5个USB3.0，后置2个USB2.0，1个并口、5个音频接口、IEEE1394接口、eSATA接口、7合一读卡器、内置扬声器；
11、扩展槽位：≥2个PCI-E3.0 x16，≥2个PCI-E3.0 x4，≥1个PCI-E3.0 x1；
12、电源：≥500W电源
13、软件：出厂预装正版中文版操作系统(含微软正版标签官网可查询)；原厂提供应用性能优化整体解决方案软件并同时提供硬件性能监控和警报功能。
14、机箱：支持免工具拆卸，内嵌式把手设 计；后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除，线锁插槽：防止机器被整机搬迁；防入侵开关；
15、显示器：≥23.8寸宽屏液晶
16、服务：原厂原包装不得拆封，中标人应派工程师到现场安装调试；出厂信息登记为最终使用客户，提供三年工作站（含显示器）免费保修服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；

三、商务条件

***以下要求提供的相关证明材料各报价人在报价文件中可不提供，但中标人需按采购人的时限要求及时提供相关材料。若中标人无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除中标人中标资格，并视情况要求中标人赔偿相应损失。***

包：1
1、交付地点：福建省三明市泰宁县新桥乡峨嵋峰三明天气雷达站塔楼8楼机房
2、交付时间：合同签订后 (20) 天内交货
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金： 否。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 见招标文件 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 30日试运行，合格后7个工作日内收到业主款项后现金支付合同总价的97%（付款前应开具等额增值税专用发票） |
| 2 | 3 | 在没有出现产品质量或售后服务问题一年后收到业主款项后无息付清合同总价3%余款(付款前应开具等额增值税专用发票) |

8、服务及其他要求：

8.1、现场勘查：本项目不统一组织现场查勘，各潜在投标人如有需要，请自行与采购单位联系了解情况并自行踏勘现场，现场查勘的所有费用及人员安全等事项由各潜在投标人自行负责。投标人因自身原因未到安装现场实地踏勘的，签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加款项或索赔的要求。

8.2、投标人的产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

8.3、中标人不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人还需另行支付相应的赔偿。

9、安装调试

设备现场交货后，由中标方负责设备安装调试及技术指导：

9.1、中标单位负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标单位负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标单位支付给采购人的使用单位或配合方。

9.2、中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。

9.3、送货上门费，安装、咨询、技术培训费、税费等一切费用包含在本次报价中。

10、验收

设备按国家行业标准验收，由中标方和采购方共同完成。中标方在验收前必须向采购方提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、设备安装报告等资料。

（一）验收规则

1、验收标准：所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件及谈判文件相关内容进行验收。

2、验收程序：设备验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：中标方在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同设备出具原 产地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

（2）安装调试检验：

（a）设备到达采购方现场后，由采购方会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的设备必须能完全达到合同规定的要求。

（b）设备安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购方。

（c）最终验收：设备经安装调试正常使用30日后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认，并签署最终验收合格报告。验收报告一式三份，采购方及中标方各一份，送招标代 理机构一份（原件）。验收时，中标方所供到场设备与投标文件响应性不相符，采购方可要求退货。

（二）验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由中标方承担。

11、人员培训

11.1、现场技术培训：根据设备的特点及技术要求，中标方提供两期现场培训：第一期在试运行前一天，第二期在试运行结束后。对采购方相关的技术人员进行使用操作、维修、保养、管理等技术培训，直至采购方的技术人员能完全独立操作；并提供成套培训资料。

11.2、中标方应长期提供后续培训、升级、维护等技术、科研支持和培训计划。

12、售 后服务

12.1、中标方承诺其所交付的产品均为全新，未使用过的，在质量、规格和性能方面与合同约定相符。3个月内有出现质量问题应免费更换。1年质保期，当货物损坏或发生故障时，服务应能提供7×24小时的售后及服务，并确保有专人受理。

12.2、质保期维修维护服务要求:

12.2.1质保期内设备运行发生故障或出现质量问题, 中标方接到采购方故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标方技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标方应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标方承担 。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

12.2.2 质保期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在15日内无法修复等情况，中标方应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

12.2.3质保期内中标方技术人员每年应现场免费保养至少1次，每次现场维修保养后均应及时向业主提交维修保养报告存档。

12.2.4所有货物保修服务均为中标单位上门保修，由此产生的一切费用均由中标单位承担。

12.3、保修期满后的维修维护服务：

12.3.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。

12.3.2保修期满后，如遇设备故障，中标方应及时处理设备故障等质量问题,接到采购方故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标方技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

12.4、特殊工具与配品配件

12.4.1特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

12.4.2备品备件：中标人应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在投标总价中。

13、违约责任

13.1、采购方无正当理由不接收或不及时验收的，中标方有权按国家政府采购有关规定提请政府主管部门处罚采购方（根据法律及合同约定，提起仲裁或诉讼，要求采购方赔偿损失），并按有关规定由采购方赔偿中标方损失。

13.2、中标方所交设备品种、型号不符合本合同要求的，采购方有权拒收，且中标方应偿付该设备款10%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

13.3、非因采购方原因，中标方在规定的时间内不能按时将设备交付采购方使用的，视为逾期交付，中标方应向采购方支付逾期违约金（每逾期一天按合同总额的0.5%计算违约金）。

13.4、中标方未能交付设备的，应偿付该设备款10%的违约金，同时涉及到的部分终止履行。

13.5、因设备质量问题造成污染、人身伤害的或未提供售 后 服务影响采购方工作、造成经济损失的，中标方应承担赔偿责任。

13.6、买卖双方中任何一方未履行本合同条款给另一方造成经济损失的，违约的一方应承担赔偿责任。

13.7、不可抗力造成违约的，可以免责。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第四章响应文件格式

封面：

采购货物项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

合同包：

报价人名称：

日期：

目录

一、报价函

二、报价表

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

3-2营业执照等证明文件

3-3财务状况报告

3-4信用记录查询结果

3-5依法缴纳税收证明材料

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

四、技术和服务要求响应表

五、商务条件响应表

六、售后服务承诺函

一、报价函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本报价人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）投标函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

（4）报价人的资格及资信证明文件

（5）技术及商务要求响应表

（6）售后服务承诺函

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“报价一览表”及“分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“报价人的资格要求”且符合招标文件载明的“报价人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3投标有效期：按照招标文件规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.6与本投标有关的一切正式往来通讯信息

通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 品牌及具体型号 | 生产 产地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人若未按照此格式填写详细分项报价；此外，若货物为节能清单产品，则本表所填品牌应与节能清单所列品牌名称一致。

2、若询价通知书要求报价人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”栏中填写。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

三、资格证明文件

3-1法定代表人授权书（若有）

致：

我方的法定代表人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

报价人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

3-2营业执照等证明文件

致：

（）报价人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（）报价人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

3-3财务状况报告

致：

（ ）报价人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）报价人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的报价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的报价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的报价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的报价人、成立年限满半年但不足1年的报价人、成立年限不足半年的报价人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的报价人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-4信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

报价人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，报价人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-5依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照报价人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的报价人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的报价人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的报价人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

3-6依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的报价人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的报价人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请报价人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、报价人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的报价人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的报价人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、报价人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由报价人加盖其单位公章。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：    年   月   日

四、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

五、商务条件响应表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 询价通知书要求 | 响应文件应答 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、报价人应在“询价通知书要求”“响应文件应答”中按询价通知书第四章的内容逐项详细对应应答。

2、对询价通知书关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，报价响应应填写具体的数值。

3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4、若需要说明的内容因询价通知书中的格式特殊或需特殊表达的，可另页应答。

报价人：（全称并加盖单位公章）

报价人代表签字：

日期：年月日

六、售后服务承诺函

致：

本次项目若我司中标，我司承诺按如下要求提供售后服务：

一、【按不低于询价文件要求的售后服务标准列出】

二、中标后按要求向贵司提供项目所需相关佐证材料。若我方无法按文件要求提供相关证明材料，采购人有权单方解除我方中标资格，并视情况向采购人赔偿相应损失。

三、报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。

报价人代表：（签字）

报价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年 月 日